## Primäravluftning
Dimensionering av avluftning i avloppssystem typ I (50 % fyllnadsgrad) enligt SS-EN 12056.
Avser beräkning för stamledning (Primäravluftning).
Projekt: |  |  |  |  | Utfört av:
Fastighetsbeteckning: |  |  |  |  | Datum:
Stamledningens beteckning:
PRIMÄRAVLUFTNING |  |  | Antal avloppsenheter anslutna:
|  | Antal plan: | - | 2 | 3 | 3 | -
Avloppsenhet | Normflöde (l/s) |  | Källarplan | Våningsplan Typ 1 | Våningsplan Typ 2 | Våningsplan Typ 3 | Vindsplan
Tvättfat, Bidé | 0.5 | → |  | 3
Duschkabin utan stängningsbar bottenventil | 0.6 | → |  | 2
Duschkabin med stängningsbar bottenventil | 0.8 | →
Urinal med cistern | 0.8 | → |  |  | 1
Urinal med spolventil | 0.5 | →
Urinalränna | 0.2 | → |  |  | 2
Badkar | 0.8 | →
Diskbänk | 0.8 | → |  | 2
Diskmaskin (Hushåll) | 0.8 | →
Tvättmaskin 6 Kg | 0.8 | → |  |  | 3
Tvättmaskin 12 Kg | 1.5 | →
Vattenklosett 6 l | 2 | → |  | 2
Vattenklosett 9 l | 2.5 | →
Golvbrunn DN 50 | 0.8 | →
Golvbrunn DN 70 | 1.5 | →
Golvbrunn DN 100 | 2 | →
Annan enhet: |  | →
Annan enhet: |  | →
Annan enhet: |  | →
Summerat Normflöde (l/s): |  |  | 0 | 16.6 | 10.8 | 0 | 0
Summerat Normflöde för stammen (l/s): | 27.4
Frekvensfaktor K: | 0.5 | → | Frekvensfaktor väljs efter användningsområde |  | Användningsområde |  | K
Förväntat flöde Qww (l/s): | 2.6173 |  |  |  | Intermitent drift (Bostäder, Kontor, etc.) |  | 0.5
Tillfört kontinuerligt flöde Qc (l/s): | 0 |  |  |  | Frekvent drift (Sjukhus, Skolor, Hotell, etc.) |  | 0.7
Tillfört pumpat flöde Qp (l/s): | 0 |  |  |  | Kontinuerlig drift (Allmäna toaletter, etc.) |  | 1
Totalt flöde Qtot (l/s): | 2.6173 | Vilken luftningsventil väljer jag? |  |  | Speciella förhållande (Laboratorium, etc.) |  | 1.2
Erfordelig kapacitet på luftningsventil Qa (l/s): | 20.938 | 3131160
(För stamledning: Qa = 8 x Qtot)
Flöde | RSK (artikel)
0-11,3 l/s = | 3131162 (50/40), 3131164 (40-adapter) , 3131166 (40)
11,4-35 l/s = | 3131160 (75)
35,1-78 l/s = | 3131161 (110)

## Sekundäravluftning
Dimensionering av avluftning i avloppssystem typ I (50 % fyllnadsgrad) enligt SS-EN 12056.
Avser beräkning för anslutande ledning (Sekundäravluftning).
Projekt: |  |  |  | Datum:
Fastighetsbeteckning: |  |  |  | Utfört av:
Ledningens beteckning:
SEKUNDÄRAVLUFTNING
Avloppsenhet | Normflöde (l/s) |  | Antal
Tvättfat, Bidé | 0.5 | → | 2
Duschkabin utan stängningsbar bottenventil | 0.6 | → | 1
Duschkabin med stängningsbar bottenventil | 0.8 | →
Urinal med cistern | 0.8 | →
Urinal med spolventil | 0.5 | →
Urinalränna | 0.2 | →
Badkar | 0.8 | →
Diskbänk | 0.8 | →
Diskmaskin (Hushåll) | 0.8 | →
Tvättmaskin 6 Kg | 0.8 | → | 1
Tvättmaskin 12 Kg | 1.5 | →
Vattenklosett 6 l | 2 | → | 1
Vattenklosett 9 l | 2.5 | →
Golvbrunn DN 50 | 0.8 | →
Golvbrunn DN 70 | 1.5 | → | 1
Golvbrunn DN 100 | 2 | →
Annan enhet: |  | →
Annan enhet: |  | →
Annan enhet: |  | →
Summerat Normflöde (l/s): |  |  | 5.9
Tillfört kontinuerligt flöde Qc (l/s): |  |  | 0
Tillfört pumpat flöde Qp (l/s): |  |  | 0
Totalt flöde Qtot (l/s): |  |  | 5.9
Erfordelig kapacitet på luftningsventil Qa (l/s): |  |  | 5.9 | (För ansluten ledning: Qa = 1 x Qtot)
Flöde | RSK-artikel
0-11 l/s = | 3131162, 3131164, 3131166
11,1-35 l/s = | 3131160
35,1-78 l/s = | 3131161